РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТАМИ EPS6000E и EPS6500ТE

# ВВЕДЕНИЕ

Наш электроагрегат надёжно прослужит Вам многие годы, если Вы будете следовать указаниям данного «Руководства». Внимательно прочтите и поймите его до начала пользования агрегатом.

Сначала прочтите прилагаемые к каждому электроагрегату Инструкцию по эксплуатации двигателя и Инструкцию по эксплуатации генератора. Они объяснят Вам работу мотора и генератора тока, опишут необходимый им уход и укажут опасности, возникающие при их неправильной эксплуатации.

Все технические данные в этом Руководстве относятся к стандартному исполнению агрегатов типов EPS6000E и EPS6500TE. Технические данные электроагрегатов с дополнительными опциями могут немного отличаться. Более подробную информацию по этому вопросу Вы можете получить у нашего дилера.

!!!ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО!!!

  - НИКОГДА НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ КАКИХ-ЛИБО ОПЕРАЦИЙ ПО УХОДУ ЗА АГРЕГАТОМ  ВО ВРЕМЯ ЕГО РАБОТЫ.

  - ДОВЕРЬТЕ  УХОД  ЗА АГРЕГАТОМ  КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

  - НЕ НОСИТЕ СВОБОДНОЙ ОДЕЖДЫ ВБЛИЗИ РАБОТАЮЩЕГО АГРЕГАТА.

  - НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТЫ АГРЕГАТА , КОГДА С НЕГО, С ЕГО ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ГЕНЕРАТОРА СНЯТЫ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ .

  - НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТУ АГРЕГАТА  В  ПЛОХО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ  ПОМЕЩЕНИЯХ  -- ЭТО  МОЖЕТ ПРИВЕСТИ  К  ЕГО ПЕРЕГРЕВУ  И СЕРЬЁЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ.

  - НИКОГДА НЕ ПОДСОЕДИНЯЙТЕ  АГРЕГАТ К  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, К ДРУГОМУ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТУ  ИЛИ К  КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ  ИСТОЧНИКАМ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

  - ПРИ  ПЕРЕМЕЩЕНИИ  АГРЕГАТА  ВРУЧНУЮ  УЧИТЫВАЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ  НАГРУЗКУ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА,  ДОПУСКАЕМУЮ  ПРАВИЛАМИ  ТЕХНИКИ  БЕЗОПАСНОСТИ.

# 1  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТА

Электроагрегат состоит из бензинового двигателя  HONDA GX390 с  воздушным охлаждением и скоростью вращения 3000об/мин., генератора тока и панели контроля и управления, закреплённых на общем шасси и закрытых общим капотом.

Подробные технические данные и дополнительная информация о двигателе и генераторе содержатся в Инструкциях по их эксплуатации, прилагаемых к каждому агрегату.

Описание и технические данные по панели контроля и управления приведены в разделе 3.

На шасси предусмотрены опорная площадка для аккумулятора и 4 отверстия для возможности постоянного крепления агрегата на основании. В днище шасси имеется отверстие для доступа к пробке для слива масла из картера двигателя.

На шумозащищающем капоте размещены : по одному контрольному лючку на верхней и на боковой (со стороны выхлопа) сторонах капота и запирающаяся на ключ контрольная дверца на боковой стороне (с панелью контроля и управления) капота, предназначенные для технического обслуживания агрегата, панель контроля и управления, дверца с ключём для обслуживания аккумулятора, две решётки отверстий для забора свежего воздуха и решётка для выброса нагретого воздуха.

# 2  ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

На панели контроля и управления электроагрегатов типов EPS6000E и EPS6500TE расположены:

- ключ-переключатель положений контактов стартера «OFF / ON / ST» - «ВЫКЛЮЧЕН / ВКЛЮЧЁН / СТАРТ»

- красная кнопка нормальной остановки агрегата

- зелёная кпопка закрытия воздушной заслонки при пуске агрегата

- предохранитель цепи пуска двигателя

- вольтметр

- термо-магнитный предохранитель - размыкатель цепи

- счётчик отработанных моточасов

- три штепсельных розетки

Кроме того, на панели контроля и управления имеется свободное место для опционной установки (кроме агрегатов EPS6000E с генератором фирмы MARKON):

- одного амперметра

- реле автоматической защиты агрегата от пробоя изоляции

или автомата отключения агрегата при утечке тока в землю

- кнопки аварийной остановки агрегата

- соединительного штеккера ( с 10 штырьками) для подключения

или устройства дистанционного управления агрегатом

или «ASSS» - автоматической системы пуска/остановки агрегата при отключении  напряжения

во внешней сети (чёрная пластина-заглушка)

# ПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОМ

Средства управления агрегатом и его использования: 3 штепсельных розетки  с термомагнитной защитой, вольтметр, счётчик моточасов, трёхпозиционный ключ-переключатель положений контактов стартера, зелёная кнопка закрытия воздушной заслонки при пуске двигателя и красная кнопка нормальной остановки агрегата.

3.1. Пуск двигателя :

- проверьте уровень масла;

- проверьте уровень топлива;

- откройте расположенный за дверцей для обслуживания аккумулятора кран подачи топлива;

- агрегат оборудован электромагнитом для закрытия воздушной заслонки карбюратора при пуске мотора: если двигатель холодный, нажмите зелёную кнопку закрытия воздушной заслонки;

- запустите двигатель поворотом ключа стартера по часовой стрелке до упора;

- до подключения нагрузки дайте двигателю поработать несколько минут, чтобы он прогрелся.

3.2. Подключение нагрузки :

- наибольшую силу тока, допускаемую для данного электроагрегата, Вы можете прочесть на его маркировочной табличке;

- в случае перегрузки термомагнитный предохранитель на панели контроля и управления через некоторое время сработает и отключит нагрузку;  в этом случае проверьте величину подключённой нагрузки, при необходимости уменьшите её  и снова  включите термомагнитный предохранитель нажатием его кнопки;

- в случае короткого замыкания термомагнитный предохранитель сработает немедленно! Выясните и устраните причину короткого замыкания и только после этого включите термомагнитный предохранитель снова.

3.3. Остановка двигателя :

- перед остановкой агрегата дайте двигателю поработать пару минут без нагрузки, чтобы он остыл;

- остановите двигатель нажатием на красную кнопку нормальной остановки агрегата;

- НЕЛЬЗЯ останавливать двигатель поворотом ключа стартера.

3.4. Охлаждение агрегата :

- следите за тем, чтобы не было препятствий забору и проходу свежего воздуха через решётки для охлаждения двигателя и генератора;

- следите за тем, чтобы не было препятствий выбросу нагретого в агрегате воздуха и для удаления выхлопных газов;

- не допускайте работы агрегата в замкнутом помещении без надлежащей вентиляции!

3.5. Защитные устройства :

- двигатель : автоматическая остановка двигателя при недостаточном уровне масла и при недопустимом повышении температуры масла;

- генератор : термомагнитный предохранитель-размыкатель цепи.

3.6. Уход за агрегатом (см. также раздел 9) :

все детали и точки агрегата, требующие обслуживания или замены (воздушный фильтр, отверстие и пробка для слива масла, пробка маслозаливной горловины, топливный фильтр, крышка клапанной коробки и свеча двигателя), имеют хороший доступ. Операции по периодическому уходу за двигателем указаны в Инструкции по его эксплуатации. Если двигатель или генератор требуют ремонта - свяжитесь с нашим дилером.

3.7. Указания по технике безопасности для пользователей

Электрические соединения агрегатов типа EPS6000E и EPS6500TE в стандартном исполнении выполнены по т.н. изолированной схеме без заземления. Это означает, что к агрегату одновременно может быть подключено не более одной нагрузки, имеющей заземление (класса 1 по западноевропейской классификации). Количество нагрузок «с двойной изоляцией», которые можно узнать по эмблеме «квадрат в квадрате» на их корпусе (класса 2 по западноевропейской классификации), не ограничено.

Если есть необходимость подключать к агрегату одновременно более одной нагрузки класса 1, то необходимо изменить электрическую схему агрегата, установив дополнительно блок защиты от пробоя изоляции или блок защиты от утечки тока в землю. Эти блоки поставляются в качестве опций. По этому вопросу свяжитесь с нашим дилером.

Чтобы обеспечить надёжное срабатывание термомагнитного предохранителя в случае короткого замыкания в сети, соотношение используемой силы тока, длины и сечения применяемых для подключения нагрузки проводов (сварочных кабелей) должно соответствовать нормируемым требованиям страны использования агрегата.

| Допускаемое ЕвроНормами соотношение между силой тока, сечением и длиной соединительных кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина кабеля, м | Сечение кабеля, кв.мм, при силе проходящего по нему тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6А | 8А | 10А | 12А | 16А | 18А | 24А | 26А | 36А | 50А |  |
| до 50м | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 |  |
| 50 -100м | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 |  |
| 100 -150м | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 |  |

Ожидаемая сила тока в Амп. равна установленной мощности подключаемой нагрузки в Вт, делённой на  номинальное напряжение тока агрегата в В. Например, при подключении к агрегату на расстоянии 60м  нагрузки в 1,5кВт сила тока составит 1500Вт / 230В = ок. 6,5 Амп, при этом площадь сечения каждого провода  должна быть (согласно таблице) не менее 2,5мм².

# ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Данный перечень относится к стандартной компоновке агрегатов типов EPS6000E и EPS6500TE. Для агрегатов с дополнительными опциями (например, с защитой от пробоя изоляции, с дистанционным управлением, с системой автоматического пуска-останова двигателя и др.) могут иметь место некоторые отличия!  За подробной информацией о перечне деталей для агрегатов с опциями обращайтесь к нашему дилеру.

| № детали | Наименование |
| --- | --- |
|  | 4.1. ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ |
| 113000002 | ось вентилятора поз. А100 для агрегатов EPS6000E и EPS6500TE |
| 113000003 | ось вентилятора поз. А100 для агрегатов EPS6000E MARKON |
| 120000050 | амортизатор типа А 50/40 с резьбой М10х28 (для генераторов фирмы MECC ALTE + LEROY SOMER) |
| 120001010 | амортизатор типа В 30/30 с резьбой М8х21 (для генераторов фирмы MARKON) |
| 120001043 | амортизатор типа С 40/30 с резьбой М8х23 (для двигателя) |
| 130000030 | бензопровод диаметром 6мм |
| 170000001 | аккумуляторная батарея напряжением 12В ёмкостью 18Амп.час |
| 170090390 | глушитель в сборе |
| 199000096 | канистра 20л |
| 199000097 | зажим крепления бензопровода на канистре |
| 199000098 | каркас для крепления канистры |
| 199000506 | комплект листовых деталей капота для агрегатов EPS6000E и EPS6500TE |
| 201000007 | генератор фирмы LEROY SOMER типа LSA36L7 мощностью 6,5кВA напряжением 230В (для агрегатов EPS6000E H/LS) – размеры присоединения к двигателю SAEJ609b |
| 202000006 | генератор фирмы MECC ALTE типа S16F-150A мощностью 6кВA напряжением 230В (для агрегатов EPS6000E H/MA) – размеры присоединения к двигателю SAEJ609b |
| 202000106 | генератор фирмы MECC ALTE типа T16F-160/A мощностью 6,5кВA напряжением 230/400В (для агрегатов EPS6000ТE H/MA) – размеры присоединение к двигателю SAEJ609b |
| 222000006 | генератор фирмы MARKON типа SL105F с автоматической регулировкой напряжения мощностью 6кВA (для агрегатов EPS6000E H/MARKON) – размеры присоединения к двигателю SAEJ609b |
| 202000106 | генератор фирмы MECC ALTE типа T16F-160/A мощностью 6,5кВA напряжением 230/400В (для агрегатов EPS6000ТE H/MA) – размеры присоединение к двигателю SAEJ609b |
| 300000131 | двигатель в сборе фирмы HONDA типа GX390K1 VXE4 мощностью 13л.с. со скоростью вращения 3000об/мин.– размеры присоединения к генератору SAEJ609b |
| 910000018 | алюминиевый U-образный профиль длиной 210мм для крепления аккумулятора |
| 910000026 | штанга длиной 210мм с резьбой М6 для крепления аккумулятора |
| 910000189 | шасси |
| 914060010 | панель контроля и управления (в комплекте) для агрегатов EPS6000E |
| 914060020 | панель контроля и управления (в комплекте) для агрегатов EPS6500TE |
| А100 | вентилятор генератора |
|  | 4.2. ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ |
| 110000010 | пластина-заглушка размером 48Х48мм |
| 170000043 | держатель для предохранителей |
| 170000047 | предохранитель на ток 5А для 170000043 |
| 174000012 | дверца на шарнирах шириной 12 модулей |
| 174000112 | перфорированный стальной профиль «DIN-RAIL» для крепёжной рамки длиной 12 модулей |
| 180000000 | штепсельная розетка с заземлением «на контуре» (типа schuko) на ток 16А и напряжение 230В |
| 180000001 | штепсельная розетка с заземлением «на центральном штыре» («французского» типа) на ток 16А и напряжение 230В |
| 181000000 | клемма для соединения в сборке кабелей сечением 6 кв.мм для агрегатов EPS6500TE |
| 181000004 | клемма для соединения в сборке кабелей сечением 6 кв.мм с заземлением |
| 181000006 | термомагнитный предохранитель однополюсный на ток 6А со временем срабатывания при коротком замыкании в соответствии с кривой «С» международных норм электробезопасности – для агрегатов EPS6500TE |
| 181001016 | термомагнитный предохранитель двухполюсный на ток 16А со временем срабатывания при коротком замыкании в соответствии с кривой «С» международных норм электробезопасности – для агрегатов EPS6000E |
| 181003006 | термомагнитный предохранитель трёхполюсный на ток 6А со временем срабатывания при коротком замыкании в соответствии с кривой «С» международных норм электробезопасности – для агрегатов EPS6500TE |
| 181005003 | вольтметр на диапазон 0 – 500В для отверстия размером 48*48мм для агрегатов EPS6500TE |
| 181005004 | вольтметр на диапазон 0 – 300В переменного тока для крепления на DIN-профиле для агрегатов EPS6000E/MARKON |
| № детали | Наименование |
| 181005005 | вольтметр на диапазон 0 – 300В для отверстия размером 48*48мм для агрегатов EPS6000E |
| 181030316 | полузаглублённый контактный разъём типа СЕЕ с тремя гнёздами на ток 16А и напряжение 230В, голубой |
| 181030332 | полузаглублённый контактный разъём типа СЕЕ с тремя гнёздами на ток 32А и напряжение 230В, голубой, для агрегатов EPS6000E |
| 181030516 | полузаглублённый контактный разъём типа СЕЕ с пятью гнёздами на ток 16А и напряжение 400В, красный, для агрегатов EPS6500TE |
| 183000010 | счётчик моточасов на напряжение 230В с креплением на DIN-профиле |
|  | 4.3 КАПОТ |
| 143000002 | замок с ключём для дверцы |
| 143000200 | шарнир дверцы 40мм с резьбой M5 |
| 162000010 | звукоизолирующий пенопласт толщиной 30мм маслостойкий, самоклеящийся |
| 162000015 | звукоизолирующий пенопласт толщиной 30мм теплостойкий, самоклеящийся |
| 199000506 | комплект деталей капота |
| 199001001 | пластина панели контроля и управления |
| 910000079 | прокладка шарнира дверцы |
|  | 4.4. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА |
| 130000014 | топливный фильтр для бензопроводов диаметром 5мм |
| 398000390 | очищающий элемент воздушного фильтра |
| 390700056 | щётки и щёткодержатели для агрегатов EPS6500TE с генератором типа T16F |
| -- | щётки для агрегатов EPS6000E с генератором фирмы MARKON |
| А004 | свеча зажигания |

# 5  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА цепей с напряжением 230В и 230/400В

См. прилагаемые электрические схемы

.

# 6  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА цепи с напряжением 12В  (для обеспечения работы двигателя)

См. прилагаемые электрические схемы

# 7  ГЕНЕРАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

См. прилагаемые габаритные чертежи

# 8  УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Генератор:

бесщёточные генераторы этих агрегатов не требуют специального регулярного технического обслуживания. Надо только регулярно осматривать видимые детали генератора и одновременно с плановыми работами по техническому обслуживанию двигателя  проверять состояние подшипника ротора генератора.

Агрегаты EPS6000E с генератором фирмы MARKON и агрегаты EPS6500TE с генератором типа T16F имеют генераторы с угольными щётками, состояние которых (как и состояние подшипника ротора) необходимо проверять с указанной выше периодичностью технического обслуживания двигателя. Расчётный срок службы этих щёток составляет 2500 - 3000 рабочих часов.

Двигатель:

периодичность обслуживания см. в «Инструкции по эксплуатации двигателя».

Обратите внимание!

При выпуске агрегата с предприятия его двигатель заправлен маслом типа 15W40, предназначенным для использования при температурах не ниже минус 10°C.

Для эксплуатации агрегата при температуре окружающей среды до –20°С следует применять масло типа 10W40, а при температуре до –30°С - масло типа 5W40.